MP442

使 用 手 册

- USB总线继电器模块

- 8路单刀双执C型继电器

- LED状态指示灯

wwlab

2010/6

在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查

打开包装请查验如下：

MP442开关量模块

简介及光盘。

安装

将MP442插入主机的任何一个USB插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套MP系列USB模块，请每次只安装一个模块。软件驱动安装请查看第3章说明。如果主机USB电源供电能力差，请连接电源。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

软件支持服务

自销售之日起提供6个月的免费开发咨询。

目录

一、MP442说明	1

1.1 MP442板简介	1

配套端子板	1

1.2 主要特点 、性能	1

二、原理说明	3

2.1简介	3

三、安装与连接	5

3.1 连接器示意图	5

3.2连接器插座定义	6

P1 40脚扁平电缆插座-继电器开关量输入	6

辅助电源插座：	6

内部电源选择	7

3.3 配套端子板	7

3.4常用信号的连接、处理	7

四、软件	9

4.1软件安装与说明	9

软件说明	9

驱动安装	10

4.2 接口函数说明	11

变量约定	11

设备操作函数	11

开关量输入函数	12

继电器操作函数	12

4.3 VC程序编程说明	13

4.4 VB程序编程说明	14

4.5 LabVIEW程序编程说明	15

五、附录	17

ACS645端子板说明	17

# 一、MP442说明

## 1.1 MP442板简介

MP442是一款USB2.0/1.1总线兼容通用8路单刀双掷 C型继电器/8路隔离输入模块。采用USB总线，支持即插即用。继电器由板上单片机控制，前7路继电器带LED指示灯，可显示其工作状态，继电器可选择常开触点或者常闭触点。

### 配套端子板

ACS645 ：8路继电器连接端子（C型触点，带触点火花保护电容）；8路输入连接端子。

## 1.2 主要特点 、性能

- 8路单刀双掷C型继电器：30Ｗ/路。

- 每路开关驱动能力最大：1A 30V DC。

- 接触电阻100mΩ。

- 7个LED状态指示灯，可显示通道0-6号继电器工作状态。

- 继电器操作时间<10mS。

- 继电器释放时间<10mS。

- 继电器支持常开触点、常闭触点（C型）。

- 隔离8路开关量输入，输入电压0-24伏

- 隔离输入隔离电压：大于1000伏

- 隔离输入高电平门限：>3.5V

- 隔离输入最小动作电流：1毫安。

- 隔离输入电流：(VI – 2 )/2 mA, VI：输入电压。

- 工作温度：0－60℃。

软件支持：

- 操作系统支持win98/win2000/winXP/win7 32位版本

- 开发包：驱动程序、DLL库函数

- 例子：MFC、VB、LabVIEW

- 测试程序，位置：光盘的\USB\MP442目录。

硬件

- 总线：符合USB2.0/USB1.1标准，兼容USB2.0/USB1.1格式。

- 工作电流：500mA。

- 电源：USB供电，可以选择外部电源供电。

- 外部辅助电源输入（mini USB接口），电压：5伏/500毫安，±5%。

- 内部3针插座支持5V电源输入，用于嵌入系统。

- 内部板卡尺寸：9cm x 11cm。

# 二、原理说明

## 2.1简介

MP442是一款通用继电器/开关量输入板，采用USB接口兼容2.0/1.1两种标准，控制接口采用Cypress 公司的CY68013芯片。

原理框图：

40脚扁平电缆插座

USB电源

外部电源输入

CPU

CY68013

8路

隔离输入

继电器

USB

2.0

电源

# 三、安装与连接

关于USB

一些品牌的笔记本计算机的供电能力有限，如果MP442因此不能正常工作，请另外配备外部5伏电源（注意外部供电电压为5伏±5%，mini USB插头）或利用mini USB接口辅助供电。

用户在应用时请尽量采用随机配备的原装电缆。如果需要单独配备电缆，电缆要选择粗的电缆以满足供电要求。

USB支持即插即用，用户可以在开机状态连接或断开MP442与PC机的连接。

## 3.1 连接器示意图

继电器LED指示

P1 40脚扁平电缆插座    1 2 …    6

辅助电源       USB

## 3.2连接器插座定义

### P1 40脚扁平电缆插座-继电器开关量输入

- COM0 – COM7 通道0-7号继电器触点公共端

- O0 – O7 通道0-7号继电器“常开”触点，上电后为断开状态。

- C0 – C7 通道0-7号继电器“常闭”触点，上电后为闭合状态。

- DI0-DI7：8路隔离输入通道0-7号。

- 脚39，40：隔离输入地线。

### 辅助电源插座：

5芯 mini USB 接口， 只用了电源供电部分。

如果USB供电不足，可以通过一条mini USB线连接辅助供电口与主机USB接口提供额外的供电。

MP442背面

电源

辅助供电  USB    指示

### 内部电源选择

3位跳线器J3选择电源模式，如果用户希望采用自己的5伏电源供电，请：

- 拔掉J3的跳线器

- 电源由J3的2、3脚输入。2脚为+5V,3脚为地线。

## 3.3 配套端子板

ACS645，详细说明见附录。

## 3.4常用信号的连接、处理

- 输入高压

如果输入电压较高，并且前端设备驱动能力有限，可以在信号输入与前端输出之间串接一个电阻来限流，阻值R<=(VI-2)/2 （K欧姆），VI是输入电压。

- 输入交流信号

高压交流信号通过变压器降压到5-12伏，并通过IN4001二极管整流输出到隔离输入上。

- 继电器控制感性负载

如果继电器拖动含感性负载（电磁线圈）的设备，需要在对应控制触点两端并联一个1000P-10000PF/1000V的高压电容，或并联一个压敏电阻，以防止关断时的火花干扰及对继电器的损害。

# 四、软件

本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对MP442的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

由于软件可能不断更新，请用户察看光盘中的提示。测试软件及其他软件的说明见光盘目录：\USB\MP442

## 4.1软件安装与说明

### 软件说明

MP442附带光盘中，提供如下内容：

1. 说明书。

2. 驱动程序，支持win98/win2000/winXP/win7 32位操作系统。

3. Visaul C++、MFC、Visaul Basic、LabVIEW编程实例。

4. MP442测试程序。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。MP442板卡的驱动不支持winNT。

在光盘的\USB\MP442\DRIVER目录中包含：MP442.inf、 MP442.sys 、MP442.dll、MP442.LIB 4个文件。

- MP442.inf 驱动安装文件。

- MP442.sys 驱动程序。

- MP442.dll 动态链接库。

- MP442.LIB MS VC的库文件。

- 在光盘的\USB\MP442\VC目录中包含：

- VC的编程例子

- 编程需要的include、LIB文件（MP442.h MP442.LIB）。

- 在光盘的\USB\MP442\MFC目录中包含：

- MFC的编程例子

- 编程需要的include、lib文件(MP442.h MP442.LIB)。

- 在光盘的\USB\MP442\VB目录中包含：

- VB的编程例子

- VB编程需要的声明模块程序MP442.bas。

- MP442.EXE：测试程序。

### 驱动安装

安装方法：

- 将MP442插入一个USB插槽，如果有多个MP442模块，请每一次安装一个MP442模块。第一次安装的模块的设备号为“0”，第二次安装的模块的设备号为“1”，依次类推。

2.  Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步；

3.  选择搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；

4.  选择驱动所在目录，进行安装（目录：\USB\MP442\driver）；

5.  按找到新硬件向导的提示进行下一步；

6.  Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

7.  完成后如果安装第二个MP442，插入第二块MP442模块，重复上述安装过程。

- 安装后，程序自动将MP442.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户用也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

9.  驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中的USB项目下可以找到MP442。

如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择MP442 ->按鼠标右键选择属性 ->选择驱动程序 ->选择重新安装驱动程序。

当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

## 4.2 接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB、LabVIEW、Delphi的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

MP442的函数分为：

- 设备操作函数。用于初始化打开一个有效设备并获得操作句柄；关闭一个设备。

- A开关量函数：控制开关量输入、输出。

MP442通过不同的句柄来区分多个MP442或其他USB设备，应用MP442_OpenDevice可以得到一个唯一的句柄。

### 变量约定

- HANDLE 操作句柄，等效32位有符号数

- int32  32位有符号数

- char, unsigned char  8位有符号、无符号数。

### 设备操作函数

- 打开一个MP442设备

函数：HANDLE MP442_OpenDevice(__int32 dev_num)

参数：

- dev_num：入口参数，MP442设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个MP442模块。设备号的定义参考驱动安装部分。

- 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

- 关闭一个MP442设备

函数：__int32 MP442_CloseDevice(HANDLE hDevice)

功能：关闭以hDevice打开的MP442卡。

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

### 开关量输入函数

- 开关量输入

功能：读入8位开关量输入状态

函数：__int32 MP442_DI（HANDLE hHandle）

- hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回：出口参数，返回读入的8位数据，32位数据的低8位D7-D0对应读入端子DI7-DI0的数据；

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |

- 开关量位输入

功能：读入8位开关量的任何一位的输入状态

函数：MP442_DI_Bit(HANDLE hDevice, __int32 nbit)

- hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

- nbit：设置需要读入通道的通道号。=0-7 对应选择通道0-7号

- 函数返回：出口参数，返回读入的位数据状态，=0 或 1，表示输入为低或高。如果返回为负数，表示硬件错误。

### 继电器操作函数

- 设置8个继电器输出

功能：输出8位数据，控制8个继电器状态。

函数：__int32 MP441_DO（HANDLE hHandle,__int32 iodata）

- hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

- iodata：入口参数，要输出的8位数据。32位数据的低8位D7-D0对应端子接口DO7-DO0。对应位=1设置继电器闭合 / =0 设置继电器断开。（注：指常开触点）

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DO7 | DO6 | DO5 | DO4 | DO3 | DO2 | DO1 | DO0 |

- 函数返回：出口参数，=0操作成功，其它失败。

- 设置单个继电器输出

功能：控制8个继电器中的一个的状态。

函数：__int32 MP441_DO_Bit（HANDLE hDevice,__int32 nbit,__int32 dbit）

- hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

- nbit：设置需要操作的继电器通道号（0-7号）。=0-7 对应选择通道0-7号

- dbit：入口参数， =1设置继电器闭合 / =0 设置继电器断开。（注：指常开触点）

- 函数返回：出口参数，=0操作成功，其它失败。

## 4.3 VC程序编程说明

编程前，将MP442.lib及MP442.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在VC目录中）

VC编程的基本流程：

利用显式调用加载函数。MP442.lib、MP442.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib,”MP442.lib”)

#include”MP442.h”

详细可以参考VC目录中的程序，MP442.H文件包含了需要的函数的声明过程。

利用MP442_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：利用MP442_CloseDevice函数关闭句柄

例：

//获得所有MP442的操作函数

#pragma comment(lib,"MP442.lib")

#include"MP442.h"

HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得MP442硬件操作句柄

hDevice=MP442_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//退出

MP442_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的MP442的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

## 4.4 VB程序编程说明

编程前，请将MP442.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

VB编程的基本流程：

在工程菜单中选择添加模块，将MP442.bas模块添加进来（该模块在光盘中\USB\MP442\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个__int32属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：MP442.bas中声明的句柄hd450）。

利用MP442_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用MP442_CloseDevice函数关闭句柄

注：MP442.bas模块已经包含了所有必要的MP442函数的声明语句。

例：

DIM hd450 as __int32

Private Sub Form_Load()

DIM I as __int32

hd442 = MP442_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………  ‘其他操作

End Sub

………………………………………

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

MP442_CloseDriver hd442  ‘关闭驱动

End Sub

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

## 4.5 LabVIEW程序编程说明

本公司生产的所有采集卡的相关接口函数，均以动态链接库的形式提供给用户。在使用LabVIEW对本公司采集卡进行开发时，只需通过LabVIEW中的Call Library Function Node节点来调用我们所提供的动态链接库函数即可对硬件进行相关操作。

目前，本公司已将客户在LabVIEW中通过Call Library Function Node节点调用DLL函数的过程全部编译为Sub VI的形式，用户只需在LabVIEW的Block Diagram中点击右键，选择ALL Functions->Select a VI，找到\MP442(Sub VI)目录，将所需Sub VI添加到LabVIEW的Block Diagram中，即可完成对DLL函数的调用。

# 五、附录

# ACS645端子板说明

ACS645是为AC6650配套的端子板，提供一个IDC40和一个DB37到螺丝端子的一对一转换。性能如下：

◆  IDC40与DB37插座可直接与AC6650连接。

◆  螺丝端子与外部连接。

◆  P1：DB37插座定义（P1插座连接到AC6650上）

- DI0-DI7：对应输入通道0-7号。

- COM0-COM7：对应输出通道0-7号。

- O0-O7：对应继电器长开端。

- C0-C7：对应继电器长闭端。

- 脚19：输入地线。

◆  P2：IDC40插座定义（P2插座连接到MP442上）

- DI0-DI7：对应输入通道0-7号。

- COM0-COM7：对应输出通道0-7号的公共端。

- O0-O7：对应继电器长开端。

- C0-C7：对应继电器长闭端。

- 脚39、40：输入地线。

注意：

  - 当用户外接高频小信号时，应去掉板卡上的所有电容。

  - 用户可以使用板卡上自带的电容，也可以自己重新安装所需电容。